АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08. 2022 г. № 36/2-па Об утверждении допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории Чулымского сельсовета В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103,администрация Чулымского сельсовета ПОСТАНАВЛЯЕТ: 1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов (приложение). 2. Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах, а также в сети Интернет на официальном сайте администрации Чулымского сельсовета 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Чулымского сельсовета Ю. А. Вельбой Приложение к постановлению администрации Чулымского сельсовета от 11 августа 2022 г. № 36/2-па Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий многоквартирных жилых домов может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8°C. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°C/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1. Таблица 1 Коэффициент аккумуляции; Темп падения температуры, °C/ч при температуре наружного воздуха, °C. +/-0; -10; -20; -30. 20; 0,8; 1,4; 1,8; 2,4. 40; 0,5; 0,8; 1,1; 1,5. 60; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых зданий приведены в таблице 2. Таблица 2 N п/п; Характеристика зданий; Помещения; Коэффициент аккумуляции. 1; Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены - 22 см, толщина утеплителя в зоне стыкования с ребрами - 5 см, между ребрами - 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами - 30 - 40 мм; Угловые верхнего этажа; 40. 2; Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18 - 0,25; Угловые средние; 65 - 60 100 - 65. На основании данных, приведенных в таблице 2, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°C, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1°C в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8°C, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8)/1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции. Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов Тнв, °C; При коэффициенте аккумуляции 60; При коэффициенте аккумуляции 40. Темп падения Твн, °C/ч; Допустимое время на устранение аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18°C до 8°C); Темп падения Твн, °C/ч; Допустимое време на устранения аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 18°C до 8°C). +0; 0,4; 30; 0,5; 10. -10; 0,6; 20; 0,8; 12,5. -20; 0,8; 15; 1,1; 9. -30; 1,0; 12; 1,5; 6,6. Расчет выполнен в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 N 203.